{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["运管综合判定"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"运管综合判定","index":0,"n_rows":114,"n_cols":3,"rows_kept":114,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[5,2,23,2],[24,0,24,2],[26,2,37,2],[38,0,38,2],[40,2,50,2],[51,0,51,2],[53,2,64,2],[65,0,65,2],[69,2,76,2],[77,0,77,2],[79,2,90,2],[91,0,91,2],[93,2,98,2],[99,0,99,2],[101,2,113,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件4"]
[]
["水利工程运行管理生产安全重大事故隐患综合判定清单（指南）"]
["一、水库大坝工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"水库管理机构和管理制度不健全，管理人员职责不明晰。","满足任意3项基础条件+任意3项物的不安全状态。"]
[2,"大坝安全监测、防汛交通与通信等管理设施不完善。"]
[3,"水库调度规程与应急预案未制定并报批。"]
[4,"不能按审批的调度规程合理调度运用，未按规范开展巡视检查和安全监测，不能及时掌握大坝安全性态。"]
[5,"大坝养护修理不及时，处于不安全、不完整的工作状态。"]
[6,"安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
["SY-KZ001","大坝未按规定进行安全鉴定。"]
["SY-KZ002","大坝抗震安全性综合评价级别属于C级。"]
["SY-KZ003","大坝泄洪洞、溢流面出现大面积汽蚀现象。"]
["SY-KZ004","坝体混凝土出现严重碳化、老化、表面大面积出现裂缝等现象。"]
["SY-KZ005","白蚁灾害地区的土坝未开展白蚁防治工作。"]
["SY-KZ006","闸门液压式启闭机缸体或活塞杆有裂纹或有明显变形的。"]
["SY-KZ007","闸门螺杆式启闭机螺杆有明显变形、弯曲的。"]
["SY-KZ008","卷扬式启闭机滑轮组与钢丝绳锈蚀严重或启闭机运行震动、噪音异常，电流、电压变化异常。"]
["SY-KZ009","没有备用电源或备用电源失效。"]
["SY-KZ010","未按规定设置观测设施或观测设施不满足观测要求。"]
["SY-KZ011","通讯设施故障、缺失导致信息无法沟通。"]
["SY-KZ012","工程管理范围内的安全防护设施不完善或不满足规范要求。"]
["二、水电站工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"水电站管理机构和管理制度不健全，管理人员职责不明晰。","满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。"]
[2,"水电站安全监测、防汛交通与通信等管理设施不完善。"]
[3,"水电站调度规程与应急预案未制定并报批。"]
[4,"不能按审批的调度规程合理调度运用，未按规范开展安全监测，不能及时掌握水电站安全状态。"]
[5,"水电站养护修理不及时，处于不安全、不完整的工作状态。"]
[6,"安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
["SY-DZ001","消防设施布置不符合规范要求。"]
["SY-DZ002","机组的油、气、水等系统出现异常，无法正常运行，或存在可能引起火灾、爆炸事故。"]
["SY-DZ003","机组的电流、电压、振动、噪声异常；发电过程存在气蚀破坏、泥沙磨损、振动和顶盖漏水量大等问题，出现绝缘损害、短路、轴承过热和烧坏事故等。"]
["SY-DZ004","水轮发电机机组绕组温升超过限定值。"]
["SY-DZ005","水电站工程其他物的不安全状态参照本指南中其他相同或相近工程。"]
["三、泵站工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"工程管护范围不明确、不可控，技术人员未明确定岗定编或不满足管理要求，管理经费不足。","满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。"]
[2,"规章制度不健全，泵站未按审批的控制运用计划合理运用。"]
[3,"工程设施破损或维护不及时，管理设施、安全监测等不满足运行要求。"]
[4,"安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
["SY-BZ001","潜水泵机组轴承与电机定子绕组的温度超出限定值，机组油腔内的含水率超出正常范围。"]
["SY-BZ002","泵站未按规定进行安全鉴定或安全类别综合评定为三类。"]
["SY-BZ003","泵站主水泵评级为三类设备。"]
["SY-BZ004","泵站主电动机评级为三类设备。"]
["SY-BZ005","消防设施布置不符合规范要求。"]
["SY-BZ006","建筑物护底的反滤排水不畅通。"]
["四、水闸工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"工程管护范围不明确、不可控，技术人员未明确定岗定编或不满足管理要求，管理经费不足。","满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。"]
[2,"规章制度不健全，水闸未按审批的控制运用计划合理运用。"]
[3,"工程设施破损或维护不及时，管理设施、安全监测等不满足运行要求。"]
[4,"安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
["SY-ZZ001","防洪标准安全分级为B类。"]
["SY-ZZ002","水闸未按规定进行安全评价或安全类别被评为三类。"]
["SY-ZZ003","渗流安全分级为B类。"]
["SY-ZZ004","结构安全分级为B类。"]
["SY-ZZ005","工程质量检测结果评级为B类。"]
["SY-ZZ006","抗震安全性综合评价级为B级。"]
["SY-ZZ007","水闸交通桥结构钢筋外露锈蚀严重且混凝土碳化严重。"]
["五、堤防工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"规章制度不健全，档案管理工作不满足有关标准要求。"]
[2,"未落实管养经费或未按要求进行养护修理，堤防工程不完整，管理设施设备不完备，运行状态不正常。"]
[3,"管理范围不明确，未按要求进行安全检查，未能及时发现并有效处置安全隐患。","满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。"]
[4,"安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
["SY-FZ001","堤防未按规定进行安全评价或安全综合评价为二类。"]
["SY-FZ002","堤防防渗安全性复核结果定为B级。"]
["SY-FZ003","堤防或防护结构安全性复核结果定为B级。"]
["SY-FZ004","交叉建筑物（构筑物）连接段安全评价评定为C级。"]
["SY-FZ005","堤防观测设施缺失严重。"]
["六、灌区工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"规章制度不健全，档案管理工作不满足有关标准要求。","满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。"]
[2,"未落实管养经费或未按要求进行养护修理，灌区工程不完整，管理设施设备不完备，运行状态不正常。"]
[3,"管理范围不明确，未按要求进行安全检查，未能及时发现并有效处置安全隐患。"]
[4,"安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
["SY-GZ001","渡槽槽身、支架、渐变段发生变形，安全系数达不到规范要求值。"]
["SY-GZ002","倒虹吸管身、支撑结构、渐变段变形较大，安全系数达不到规范要求值。"]
["SY-GZ003","暗涵涵身衬砌结构有变形较大。"]
["SY-GZ004","渠下涵涵洞分缝处有明显不均匀沉陷。"]
["SY-GZ005","跨渠桥桥墩与桥台沉陷量大。"]
["SY-GZ006","建筑物（构筑物）止水漏水严重、处数多。"]
["SY-GZ007","填方及傍山渠道存在塌方、渗水问题。"]
["七、引调水工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"规章制度不健全，档案管理工作不满足有关标准要求。","满足任意3项基础条件+任意2项物的不安全状态。"]
[2,"未落实管养经费或未按要求进行养护修理，引调水工程不完整，管理设施设备不完备，运行状态不正常。"]
[3,"管理范围不明确，未按要求进行安全检查，未能及时发现并有效处置安全隐患。"]
[4,"安全教育和培训不到位或相关岗位人员未持证上岗。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
[null,"参照相应工程。"]
["八、淤地坝工程"]
[null,"基础条件","重大事故隐患判据"]
[1,"管理主体责任不健全，管理人员职责不明晰。","满足任意3项基础条件+任意3项物的不安全状态。"]
[2,"安全管理制度和应急预案不健全，安全教育和培训不到位。"]
[3,"淤地坝安全监测、防汛交通与通信等管理设施不完善。"]
[4,"未按规范开展安全监测，不能及时掌握大坝安全状态。"]
[5,"淤地坝养护修理不及时，处于不安全、不完整的工作状态。"]
["隐患编号","物的不安全状态"]
["SY-NKZ001","坝体表面出现较多裂缝、冲沟。"]
["SY-NKZ002","坝坡无坡面排水沟，或排水沟部分损毁、断裂。"]
["SY-NKZ003","溢洪道未按设计要求砌护，或砌体表面局部出现裂缝、局部破损。"]
["SY-NKZ004","溢洪道内有人为搭建物，或过流断面堵塞。"]
["SY-NKZ005","放水卧管或竖井出现局部损坏，或进水口堵塞。"]
["SY-NKZ006","放水涵洞或涵管附近土体有潮湿或渗水现象。"]
["SY-NKZ007","近坝岸坡或工程边坡有滑坡体，且未进行监测。"]